# Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2013 г. N 613
"Об утверждении "Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

С изменениями и дополнениями от:

18 сентября 2018 г.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после даты его официального опубликования.

| Врио руководителя | А.В. Ферапонтов |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2014 г.
Регистрационный N 32028

Приложение

# Правила
проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

С изменениями и дополнениями от:

18 сентября 2018 г.

# I. Общие положения

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

См. предыдущую редакцию

1. Правила проведения технического диагностирования внутридомового ивнутриквартирного газового оборудования (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 52, ст. 5595; 2006, N 6, ст. 636; N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, ст. 3420; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 45, ст. 6333; 2012, N 50, ст. 6964; N 53, ст. 7616;  7648; 2013, N 14, ст. 1643), пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648).

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

См. предыдущую редакцию

2. Настоящие Правила устанавливают порядок технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также требования к организациям, осуществляющим работы по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (сетей газопотребления жилых зданий).

Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

сеть газопотребления жилых зданий - единый комплекс, включающий в себя наружные (вводные газопроводы) и внутренние газопроводы, сооружения и технические устройства, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование, внутридомовое газовое оборудование в многоквартирном доме и в домовладениях, внутриквартирное газовое оборудование, размещенное в границах одного жилого здания;

абзац утратил силу с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

3. Положения настоящих Правил распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо приобретающие газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению, а также физических лиц (граждан), в том числе собственников (нанимателей) жилого дома либо помещения, приобретающих газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

4. Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования проводится в целях:

определения фактического технического состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей;

поиска и определения неисправностей указанного оборудования;

определения возможности дальнейшего использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

5. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении газового оборудования, отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

Абзац утратил силу с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Пункт 6 изменен с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

См. предыдущую редакцию

6. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются специализированной организацией или иной организацией, которые соответствуют требованиям, установленным разделом IX Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 (далее - Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению).

7. Заказчиком по договору о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является:

а) в отношении внутридомового газового оборудования многоквартирного дома - управляющая организация, товарищество или кооператив, индивидуальный предприниматель, приобретающие газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственники таких помещений;

б) в отношении внутридомового газового оборудования в домовладении - собственник домовладения;

в) в отношении внутриквартирного газового оборудования - собственник (пользователь) расположенных в многоквартирном доме помещений, в которых размещено такое оборудование.

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

См. предыдущую редакцию

8. Заказчик обязан обеспечить доступ представителей специализированной организации и организации, соответствующей требованиям, установленным разделом IX Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому диагностированию указанного оборудования.

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

См. предыдущую редакцию

9. Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должно проводиться по окончании сроков эксплуатации оборудования, установленных изготовителем, либо сроков эксплуатации оборудования, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, с периодичностью один раз в пять лет, если иное не установлено изготовителем газового оборудования либо проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

При замене оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, предусмотренных пунктом 10 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, техническое диагностирование замененного оборудования не проводится.

10. Поиск и определение неисправностей внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются с применением методов неразрушающего контроля.

11. По результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования оформляется заключение с указанием рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации данного оборудования.

Использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с неустраненными неисправностями, выявленными в ходе технического диагностирования, не допускается.

# II. Требования к порядку технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Информация об изменениях:

Пункт 12 изменен с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

См. предыдущую редакцию

12. Объектами технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования являются:

наружные газопроводы (подземные и надземные) - вводные газопроводы в соответствие с актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности;

внутренние газопроводы;

резервуарные установки сжиженного газа;

групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженного газа;

технические устройства - запорная, регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности, приборы учета газа;

газоиспользующее оборудование.

Абзац утратил силу с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один многоквартирный дом, входящие в состав внутридомового газового оборудования, использующего сжиженный углеводородный газ в многоквартирном доме, подлежат диагностированию в соответствии с требованиями нормативных документов по эксплуатации объектов сжиженных углеводородных газов и сосудов, работающих под избыточным давлением, утвержденных в установленном порядке.

Резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, входящие в состав внутридомового газового оборудования, использующего сжиженный углеводородный газ и находящегося в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, подлежат диагностированию в соответствии с требованиями нормативных документов по эксплуатации объектов сжиженных углеводородных газов и сосудов, работающих под избыточным давлением, утвержденных в установленном порядке.

13. При проведении технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должна осуществляться проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов на предмет наличия (отсутствия) тяги.

14. Комплекс работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должен включать:

анализ технической документации;

определение условий эксплуатации и параметров технического состояния, поиск и определение неисправностей;

анализ результатов технического диагностирования и определение возможности дальнейшего использования;

выработку рекомендаций по устранению неисправностей (дефектов и повреждений), улучшению условий эксплуатации;

оформление результатов.

15. Целью анализа технической документации является сбор, обобщение и изучение данных, которые характеризуют динамику изменения параметров технического состояния оборудования.

16. Анализ технической документации выполняется в объеме проектной, исполнительной и эксплуатационной документации и предусматривает получение следующей информации:

дата ввода в эксплуатацию;

технические характеристики;

сведения о материалах, газоиспользующем оборудовании и технических устройствах на газопроводах;

сведения о наличии смежных коммуникаций, условиях прокладки;

сведения о режимах работы и условиях эксплуатации;

сведения о ранее проведенных технических обслуживаниях, диагностировании и ремонтных работах;

сведения о повреждениях, неисправностях и причинах их возникновения.

В случае отсутствия или неполной комплектности технической документации техническое диагностирование осуществляется с последующим занесением заказчиком характеристик оборудования в эксплуатационный паспорт по результатам технического диагностирования.

Результаты анализа технической документации должны быть отражены в акте.

17. При определении условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должны быть выявлены:

соответствие либо несоответствие условий эксплуатации оборудования проектной и действующей нормативной документации;

условия расположения внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

наличие смежных коммуникаций;

наличие агрессивных сред;

наличие переходов через строительные конструкции;

наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

Результаты анализа условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должны быть отражены в акте.

18. Перечень параметров технического состояния, методы контроля и выявляемые при техническом диагностировании неисправности на конкретные объекты внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования приведены в приложении N 1 к настоящим Правилам.

# III. Требования к анализу результатов технического диагностирования и определение возможности дальнейшего использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

19. При анализе результатов технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования необходимо учитывать:

наличие неисправностей и их влияние на техническое состояние оборудования;

изменение параметров технического состояния оборудования в сравнении с параметрами технического состояния при приемке в эксплуатацию или по результатам предыдущего технического диагностирования;

влияние условий эксплуатации на возникновение неисправностей газового оборудования.

20. Дальнейшая эксплуатация внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования допускается при условии устранения выявленных в ходе технического диагностирования неисправностей и причин их возникновения.

21. В рекомендациях по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования указываются обоснованные меры по снижению возможности возникновения аварий, носящие технический и (или) организационный характер, включающие в себя:

мероприятия по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации;

мероприятия по ремонту газопроводов и газового оборудования;

периодичность проведения технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

22. Выполнение рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, выданных специализированной организацией по результатам технического диагностирования, должно быть обеспечено в течение дальнейшей эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

# IV. Требования к оформлению результатов технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

23. В результате выполнения всего комплекса работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования составляется заключение, которое утверждается руководителем специализированной организации, проводившей работы по техническому диагностированию.

В состав заключения должны быть включены следующие разделы:

выводы о допустимости дальнейшего использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

приложения.

24. В приложениях к заключению по результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должны быть представлены следующие документы:

программа проведения технического диагностирования;

протоколы (акты) определения параметров технического состояния оборудования по результатам проведенного технического диагностирования;

дефектная ведомость по результатам технического диагностирования оборудования;

перечень используемой нормативной документации.

25. Рекомендуемые формы заключения и протоколов приведены в приложениях NN 2, 3, 4 и 5 к настоящим Правилам.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к Правилам проведения технического
диагностирования внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования,
утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 17 декабря 2013 г. N 613

# Перечень
параметров технического состояния, методы контроля и выявляемые при техническом диагностировании неисправности на конкретные объекты внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования

С изменениями и дополнениями от:

18 сентября 2018 г.

| Параметры технического состояния |  | Методы контроля | Обнаруживаемые неисправности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Подземные стальные газопроводы |  |  |  |  |
| 1.1 Состояние трассы газопровода |  | Визуальный осмотр | Нахождение посторонних объектов на трассе газопровода, нарушения нормативных расстояний до газопровода, наличие просадки, обрушения, эрозии, размывов грунта |  |
| 1.2 Положение оси и глубина заложения газопровода |  | Приборное обследование с использованием трассоискателей | Отклонения оси и глубины заложения газопровода от проектных отметок более допустимых значений |  |
| 1.3 Герметичность |  | Визуальный осмотр и поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами | Утечки по причинам коррозии, заводского брака, разрыва сварных швов и утечки на оборудовании |  |
| 1.4 Состояние изоляционного покрытия (в том числе в шурфе): |  |  |  |  |
| - повреждения изоляционного покрытия |  | Приборное обследование газопроводов с использованием дефектоскопов поиска повреждений изоляционного покрытия | Дефекты и сквозные повреждения изоляционного покрытия |  |
| - внешний вид и сплошность изоляционного покрытия |  | 1. Визуальный и измерительный контроль | Морщины, вспучивания, продавливания, задиры, нарушения технологии нанесения |  |
|  |  | 2. Электрический контроль с использованием искровых дефектоскопов | Наличие пробоя при электрическом напряжении |  |
| - адгезия |  | 1. Механические измерения адгезиметром 2. "Метод равностороннего треугольника" | Значение меньше нормативного, потеря механической прочности (деструкция) |  |
| - переходное электрическое сопротивление |  | Электрические измерения переходного сопротивления | Значение меньше нормативного |  |
| - толщина |  | 1. Магнитная толщинометрия изоляционного покрытия 2. Линейные измерения | Неравномерность, значение меньше нормативного |  |
| 1.5 Состояние металла трубопроводов (в шурфе): |  |  |  |  |
| - деформация формы |  | Визуальный и измерительный контроль | Овальность, вмятины, задиры |  |
| - толщина стенки трубы |  | 1. Визуальный и измерительный контроль 2. Ультразвуковая толщинометрия | Коррозионные повреждения, толщина менее допустимого значения (менее 3 мм) |  |
| - механические характеристики металла |  | 1. Твердометрия 2. Механические испытания | Значение меньше нормативного, значение пластичности меньше допустимого |  |
| - напряженно деформированное состояние в местах деформации формы |  | Метод магнитной памяти металла | Зоны концентрации напряжений, наличие развивающихся дефектов |  |
| 1.6 Состояние сварных стыков (в шурфе) |  | 1. Визуальный и измерительный контроль 2. Метод магнитной памяти металла 3. Ультразвуковой контроль | Трещины, прожоги, кратеры, поры, подрезы, непровары |  |
| 1.7 Поляризационные защитные потенциалы газопровода |  | Электрические измерения | Значения потенциала не соответствуют нормативным |  |
| 1.8 Состояние электроизолирующих соединений |  | Электрические измерения | Значение электрического сопротивления электроизолирующих соединений меньше допустимого |  |
| 2 Надземные газопроводы |  |  |  |  |
| 2.1 Герметичность газопроводов и технических устройств, установленных на газопроводах |  | Визуальный осмотр и поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами | Утечки по причинам коррозии, заводского брака, разрыва сварных швов, утечки на разъемных соединениях и оборудовании |  |
| 2.2 Состояние защитного покрытия |  | Визуальный и измерительный контроль | Повреждения защитного покрытия, наличие коррозионных повреждений |  |
| 2.3 Состояние поверхности и геометрические размеры трубы |  | Визуальный и измерительный контроль | Коррозионные повреждения, отклонения диаметра, толщина менее допустимой (менее 2 мм), овальность, вмятины, задиры |  |
| 2.4 Состояние сварных стыков |  | 1. Визуальный и измерительный контроль 2. Метод магнитной памяти металла 3. Ультразвуковой контроль | Трещины, прожоги, кратеры, поры, подрезы, непровары |  |
| 2.5 Напряженно деформированное состояние в местах деформации формы |  | Метод магнитной памяти металла | Зоны концентрации напряжений, наличие развивающихся дефектов |  |
| 2.6 Состояние креплений газопровода, положения трубы и опор газопровода |  | Визуальный и измерительный контроль | Перемещения газопроводов за пределы креплений и опор, наличие вибрации, сплющивания, прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждений креплений и опор газопровода |  |
| 2.7 Состояние защитных футляров газопровода в местах входа и выхода из земли |  | Визуальный и измерительный контроль | Коррозионные повреждения и деформация газопровода и (или) футляра, наличие контакта "труба-футляр" |  |
| 2.8 Состояние электроизолирующих соединений |  | Электрические измерения | Значение электрического сопротивления электроизолирующих соединений меньше допустимого |  |
| 3 Внутренние газопроводы |  |  |  |  |
| 3.1 Загазованность помещений |  | Стационарные и переносные газоиндикаторы | Загазованность помещений |  |
| 3.2 Герметичность |  | 1. Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Утечки газа на газопроводах и (или) оборудовании |  |
|  |  | 2. Пневматические испытания газопровода (опрессовка) | Падение давления более 200 Па за 5 минут при избыточном давлении 5 кПа |  |
| 3.3 Состояние защитного покрытия и поверхности трубы газопровода |  | Визуальный и измерительный контроль | Повреждения защитного покрытия, наличие коррозионных повреждений, толщина менее допустимой (менее 2 мм), овальность, вмятины, задиры |  |
| 3.4 Состояние сварных стыков |  | 1. Визуальный и измерительный контроль 2. Метод магнитной памяти металла 3. Ультразвуковой контроль | Трещины, прожоги, кратеры, поры, подрезы, непровары Наличие развивающихся дефектов |  |
| 3.5 Состояние переходов через строительные конструкции |  | 1. Визуально - измерительный контроль 2. Ультразвуковой контроль | Отсутствие футляра (гильзы), наличие контакта "труба-футляр (гильза)", нарушения конструкции переходов, наличие коррозионных повреждений, наличие сварных стыков |  |
| 3.6 Напряженно деформированное состояние в местах деформации формы |  | Метод магнитной памяти металла | Зоны концентрации напряжений и (или) развивающиеся дефекты |  |
| 4 Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов |  |  |  |  |
| 4.1 Герметичность газопроводов и технических устройств на газопроводах |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| 4.2 Состояние резервуара: |  |  |  |  |
| - состояние наружной и внутренней поверхности |  | 1. Визуальный и измерительный контроль 2. Ультразвуковая толщинометрия | Коррозионные повреждения, дефекты сварных швов, нарушения сплошности защитного покрытия и (или) изоляционного покрытия |  |
| - состояние сварных швов |  | 1. Визуальный и измерительный контроль 2. Метод акустической эмиссии 3. Метод магнитной памяти металла 4. Ультразвуковой контроль 5. Радиографический контроль | Дефекты сварных швов: трещины, прожоги, кратеры, поры, подрезы, непровары |  |
| - геометрические размеры |  | Визуальный и измерительный контроль | Отклонения диаметра, толщины, овальность, вмятины, задиры |  |
| - толщина элементов конструкции |  | Ультразвуковая толщинометрия | Коррозионные повреждения, износ, заводской брак |  |
| - механические характеристики (твердость, временное сопротивление, предел текучести) |  | 1. Измерения твердости 2. Механические испытания | Изменение механических характеристик более допустимых значений, значение пластичности меньше допустимого |  |
| - прочностные характеристики (статическая прочность, циклическая прочность) |  | 1. Пневматические испытания с использованием акустико-эмиссионного контроля 2. Поверочный расчет на прочность | Падение давления, течи и отпотевания, трещины, видимые остаточные деформации, акустические активные дефекты материала и сварных швов. Коэффициент запаса прочности менее допустимого значения |  |
| 4.3 Состояние технических устройств редукционной головки |  |  |  |  |
| - состояние наружной поверхности технических устройств |  | Визуальный и измерительный контроль | Наличие воды, грязи (препятствующих работе газового оборудования), ржавчины, перекосов, раковин, трещин, механические и коррозионные повреждения, нарушения защитного покрытия |  |
| - параметры настройки регулятора давления (стабильность работы) |  | Проверка на функционирование | Несоответствие выходного давления режимной карте, колебание выходного давления больше допустимых значений |  |
| - параметры настройки предохранительных сбросных клапанов |  | Проверка на функционирование | Несоответствие пределов срабатывания режимной карте |  |
| - функционирование запорной арматуры |  | Проверка на функционирование | Заклинивание, повреждения приводного устройства и других деталей, негерметичное закрытие |  |
| 5 Групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов |  |  |  |  |
| 5.1 Герметичность газопроводов и технических устройств на газопроводах |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| 5.2 Состояние технических устройств: |  |  |  |  |
| - состояние наружной поверхности технических устройств |  | Визуальный и измерительный контроль | Механические и коррозионные повреждения, нарушения защитного покрытия |  |
| - параметры настройки регулятора давления (стабильность работы) |  | Проверка на функционирование | Несоответствие значения выходного давления режимной карте, колебание выходного давления больше допустимых значений |  |
| - параметры настройки предохранительных сбросных клапанов |  | Проверка на функционирование | Несоответствие пределов срабатывания значениям, указанным в режимной карте |  |
| - функционирование запорной арматуры |  | Проверка на функционирование | Заклинивание, повреждения приводного устройства и других деталей, не герметичное закрытие |  |
| 5.3 Состояние баллона: |  |  |  |  |
| состояние наружной поверхности |  | Визуальный и измерительный контроль | Коррозионные повреждения, трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10 процентов номинальной толщины стенки, наличие потения в сварных швах и резьбовых соединениях, нарушения сплошности защитного покрытия |  |
| - состояние сварных швов |  | Визуальный и измерительный контроль | Дефекты сварных швов: трещины, прожоги, кратеры, поры, подрезы, непровары |  |
| - геометрические размеры |  | Линейные измерения | Дефекты формы, отклонения диаметра, толщины, овальность, вмятины, задиры |  |
| - толщина элементов конструкции |  | Ультразвуковая толщинометрия | Коррозионные повреждения, износ |  |
| - прочностные характеристики (статическая прочность, циклическая прочность) |  | Проверка соблюдения сроков проведения технического освидетельствования | Несоблюдение сроков проведения технического освидетельствования |  |
| 6 Технические устройства: запорная, регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности, приборы учета газа |  |  |  |  |
| 6.1 Запорная арматура |  |  |  |  |
| - состояние наружной поверхности |  | Визуальный и измерительный контроль | Наличие воды, грязи (препятствующих работе газового оборудования), ржавчины, перекосов, раковин, трещин, механические и коррозионные повреждения, нарушения защитного покрытия |  |
| - герметичность (наружная и внутренняя) |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях, нарушение герметичности затвора |  |
| - работоспособность |  | Проверка на функционирование | Заклинивание и повреждения червяка, приводного устройства и других деталей |  |
| 6.2 Регулирующая арматура |  |  |  |  |
| - состояние наружной поверхности |  | Визуальный и измерительный контроль | Наличие воды, грязи (препятствующих работе газового оборудования), ржавчины, перекосов, раковин, трещин, механические и коррозионные повреждения, нарушения защитного покрытия |  |
| - герметичность (наружная и внутренняя) |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях и нарушение герметичности затвора |  |
| - работоспособность |  | Проверка на функционирование | Несоответствие выходного давления значениям, указанным в режимной карте, колебание выходного давления свыше нормы |  |
| 6.3 Предохранительная арматура |  |  |  |  |
| - состояние наружной поверхности |  | Визуальный и измерительный контроль | Наличие воды, грязи (препятствующих работе газового оборудования), ржавчины, перекосов, раковин, трещин, механические и коррозионные повреждения, нарушения защитного покрытия |  |
| - герметичность (внутренняя и наружная) |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях, нарушения герметичности затвора |  |
| - работоспособность |  | Проверка на функционирование | Несоответствие пределов срабатывания значениям, указанным в режимной карте, точность срабатывания не соответствует нормативным требованиям |  |
| 6.4 Системы контроля загазованности помещений |  |  |  |  |
| - наружное состояние |  | Визуальный и измерительный контроль | Наличие грязи, ржавчины, перекосов, раковин, трещин, механических повреждений |  |
| - герметичность |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| - работоспособность |  | Проверка на функционирование | Отклонения от нормальных режимов работы, несоответствие пределов срабатывания паспортным данным |  |
| - погрешность измерений |  | Проверка наличия свидетельства о поверке и соблюдения сроков поверки | Несоблюдение сроков поверки |  |
| 6.5 Приборы учета газа |  |  |  |  |
| - наружное состояние |  | Визуальный и измерительный контроль | Наличие грязи, ржавчины, перекосов, раковин, трещин, механических повреждений |  |
| - погрешность измерений |  | Проверка наличия свидетельства о поверке и соблюдения сроков поверки | Несоблюдение сроков поверки. Соответствие метрологических характеристик паспортным данным |  |
| - герметичность |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях |  |
| - работоспособность |  | Проверка на функционирование | Отклонения от нормальных режимов работы, шум, вибрация |  |
| 7 Газоиспользующее оборудование (газовые плиты, конвекторы, водонагреватели, теплогенераторы) |  |  |  |  |
| 7.1 Наружное и внутреннее состояние оборудования |  | Визуальный и измерительный контроль | Механические и коррозионные повреждения корпуса, духового шкафа, камеры сгорания, внутренних газопроводов и теплообменника, электрода зажигания, повреждения теплоизоляции, загрязнений форсунок и крышек горелок, дымохода и воздуховода |  |
| 7.2 Герметичность |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях и сальниковых уплотнениях, дымоотводах, соединяющих газоиспользующее оборудование с дымоходом |  |
| 7.3 Давление газа (воды) на входе газоиспользующего оборудования |  | Проверка контрольным манометром | Отклонение от допустимых пределов давления газа (воды) на входе |  |
| 7.4 Состояние гибких рукавов для присоединения оборудования |  | 1. Визуальный и измерительный контроль 2. Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором | Механические и коррозионные повреждения, утечки газа |  |
| 7.5 Работоспособность |  | Проверка на функционирование, проверка параметров сгорания (контроль отходящих газов) Проверка работы автоматики безопасности | Отклонения от нормального процесса сжигания газа на всех режимах работы Несрабатывание автоматики безопасности |  |
| 8 Дымовые и вентиляционные каналы |  |  |  |  |
| 8.1 Наружное состояние дымоотводов, соединяющих газоиспользующее оборудование с дымоходом |  | Визуальный и измерительный контроль | Механические и коррозионные повреждения теплоизоляции, загрязнения дымохода и воздуховода |  |
| 8.2 Герметичность |  | Поиск утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами | Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых соединениях дымоотводов, соединяющих газоиспользующее оборудование с дымоходом |  |
| 8.3 Наличие тяги в дымовом канале |  | Измерение разрежения в дымовом канале | Разрежение менее допустимого значения |  |
| 8.4 Наличие тяги в вентиляционных каналах |  | Измерение расхода воздуха в вентиляционных каналах | Воздухообмен менее допустимого значения |  |

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 5 ноября 2018 г. - Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. N 446

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Правилам
(с изменениями от 5 ноября 2018 г.)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю:

технический       руководитель

специализированной организации

__________________

__________________ ________ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам технического диагностирования

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,

установленного по адресу:

________________________________________________________________________

Заказчик (собственник, пользователь): __________________________________

N _________ 20___ г.

Содержание:

| 1 | Вводная часть |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для проведения технического диагностирования |  |
| 1.2 | Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование |  |
| 1.3 | Состав группы специалистов |  |
| 2 | Перечень объектов технического диагностирования |  |
| 3 | Данные о заказчике |  |
| 4 | Цель технического диагностирования |  |
| 5 | Результаты проведенного технического диагностирования |  |
| 5.1 | Результаты анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации |  |
| 5.2 | Результаты оценки реальных условий эксплуатации |  |
| 5.3 | Результаты визуального и измерительного контроля |  |
| 5.4 | Результаты обследования переходов газопроводов через строительные конструкции |  |
| 5.5 | Результаты обследования запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  |
| 5.6 | Результаты обследования приборов учета газа и систем контроля загазованности |  |
| 5.7 | Результаты обследования газоиспользующего оборудования |  |
| 5.8 | Результаты испытаний на герметичность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования |  |
| 6 | Заключительная часть |  |
|  | Приложение: |  |
| 1 | Программа проведения технического диагностирования |  |
| 2 | Эскиз схемы газопроводов |  |
| 3 | Протоколы определения параметров технического состояния по результатам неразрушающего контроля |  |
| 4 | Дефектная ведомость |  |
| 5 | Копия свидетельства об аттестации лаборатории НК |  |
| 6 | Копия распоряжения о назначении ответственных за проведение технического диагностирования |  |
| 7 | Копии удостоверений специалистов и лиц ответственных за проведение технического диагностирования |  |
| 8 | Перечень нормативной, технической и методической документации, используемой при проведении технического диагностирования |  |

1. Вводная часть

1.1. Основание для проведения технического диагностирования.

Техническое диагностирование проведено во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования" согласно договору N ______ от ______в связи с достижением срока эксплуатации, установленного изготовителем газового оборудования или в проектной документации, утвержденной в отношении газопроводов.

1.2. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование:

| Название организации |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Руководитель организации |  |

1.3. Состав группы специалистов:

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Сведения об аттестации в области промышленной безопасности (протокол) |  |
| Сведения об аттестации по неразрушающему контролю (квалификационное удостоверение) |  |
| Сведения о специальной подготовке по ВДГО и ВКГО (сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы и т.д.) |  |

1.3.1. Состав группы специалистов назначен приказом (распоряжением) специализированной организации ____________ от ____________ 201__ г. N _____.

2. Перечень объектов технического диагностирования:

Действие настоящего заключения распространяется на внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, установленное по адресу

___________________________________________________________________

| N п/п | Наименование ВДГО и (или) ВКГО | Тип, марка | Количество (протяженность) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Данные о заказчике:

| Заказчик (юридическое или физическое лицо) |  |
| --- | --- |
| Адрес заказчика |  |
| Телефон |  |

4. Цель технического диагностирования:

4.1. Определение фактического технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его составных частей.

4.2. Поиск и определение неисправностей внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

4.3. Определение возможности дальнейшего использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

5. Результаты технического диагностирования:

5.1. Результаты анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

5.1.1. Перечень рассмотренной технической документации:

| N п/п | Наименование документов | Примечание |
| --- | --- | --- |

5.1.2. Паспортные данные и технические характеристики объектов технического диагностирования:

| N п/п | Наименование объекта | Тип, марка | Дата ввода в эксплуатацию | Количество (шт.) протяженность (м) | Количество сварных стыков (шт.) | Наличие переходов через строительные конструкции | Дата проведения последнего обслуживания, ремонта, диагностирования | Выявленные неисправности в процессе эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.3. Эскиз схемы газопроводов представлен в приложении N ___ к Заключению.

5.2. Результаты оценки реальных условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

5.2.1. Внутренние и вводные газопроводы:

| N п/п | Газопроводы (место расположения, наименование помещения) | Материал, диаметр, толщина, протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Способ соединения участков газопровода | Способ прокладки через строительные конструкции помещений | Наличие участков, проложенных через намокающие стены и помещения с агрессивными средами | Состояние защитного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.2. Газоиспользующее оборудование, системы контроля загазованности и приборы учета газа:

| Наименование оборудования | Марка (тип) оборудования | Место установки оборудования | Способ присоединения к газопроводу | Заключение о соответствии требованиям НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.3. Состояние строительных конструкций в местах прокладки газопроводов и установки оборудования:

| Наименование газопроводов и оборудования | Наименование помещения и строительных конструкций | Материал строительных конструкций | Наличие разрушений, трещин | Наличие влажности, агрессивного воздействия | Наличие смежных коммуникаций | Выявленные неисправности и несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.4. Наличие и состояние участков переходов газопроводов через строительные конструкции:

| Наименование газопровода | Материал, диаметр, толщина и протяженность участка газопровода | Наименование помещения и строительной конструкции | Материал строительной конструкции | Наличие футляра | Наличие влажности, агрессивного воздействия, повреждений в местах перехода | Выявленные неисправности и несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.5. Состояние дымовых и вентиляционных каналов:

| Технические характеристики | Наименование помещения (с установленным газоиспользующим оборудованием) |
| --- | --- |
| Объем помещения (площадь х высота), м3 |  |
| Тип вентиляционной системы |  |
| Способ осуществления притока воздуха |  |
| Способ осуществления удаления воздуха |  |
| Размер вытяжного отверстия, мм |  |
| Скорость воздушного потока, м/с |  |
| Кратность воздухообмена |  |
| Тип дымохода |  |
| Тип дымоотвода |  |
| Величина разрежения в дымоходе, Па |  |

5.3. Результаты визуального и измерительного контроля внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

| N п/п | Наименование оборудования | Марка (тип), | Дата ввода в эксплуатацию | Количество, (шт.), протяженность (м) | Количество сварных стыков | Толщина стенки трубы (мм) | Выявленные неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. Результаты обследования участков переходов газопроводов через строительные конструкции:

| N п/п | Наименование газопровода | Материал, диаметр, толщина, протяженность участка газопровода | Способ прокладки через строительные конструкции помещений | Диаметр футляра, мм | Состояние заделки пространства между газопроводом и футляром эластичным материалом | Наличие и размер коррозионных повреждений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. Результаты обследования арматуры (запорная, регулирующая, предохранительная):

| Место установки арматуры | Тип арматуры | Марка, (технические характеристики) | Параметры, подлежащие контролю |  |  |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | состояние наружной поверхности | наружная герметичность | внутренняя герметичность | проверка работоспособности (функционирования) |  |

5.6. Результаты обследования приборов учета газа и систем контроля загазованности:

| Наименование приборов и систем | Марка, год выпуска | Параметры, подлежащие контролю |  |  |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние наружной поверхности | Наружная герметичность | Срок следующей поверки | Проверка работоспособности (функционирования) |  |

5.7. Результаты обследования газоиспользующего оборудования:

5.7.1. Наименование оборудования _________, марка _____, год выпуска _____, срок эксплуатации _____.

| N п/п | Наименование контролируемого параметра | Выявленные неисправности | Вывод о возможности дальнейшего использования |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2. Наименование оборудования _________, марка _____, год выпуска _____, срок эксплуатации _____.

| N п/п | Наименование контролируемого параметра | Выявленные неисправности | Вывод о возможности дальнейшего использования |
| --- | --- | --- | --- |

5.8. Результаты испытаний на герметичность внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

5.8.1. Наличие загазованности помещений __________________.

5.8.2. Наличие утечек на внутренних и вводных газопроводах и газовом оборудовании __________________.

5.8.3. Участки внутренних газопроводов от отключающего устройства, расположенного на вводе в здание, до отключающего устройства, расположенного перед газоиспользующим оборудованием, опрессованы воздухом давлением _____ Па в течение _____ минут.

За период испытаний видимое падение давления по образцовому манометру ______________.

Заключение о результатах испытаний внутренних газопроводов методом опрессовки воздухом ______________.

6. Заключительная часть:

6.1. В результате технического диагностирования выявлены следующие неисправности:

| N п/п | Наименование оборудования | Наименование неисправности |
| --- | --- | --- |

6.2. Дальнейшее использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования допустимо при условии устранения выявленных неисправностей и причин их возникновения в объеме, соответствующем дефектной ведомости.

6.3. Рекомендации по обеспечению безопасного использования и улучшению условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

- устранить выявленные неисправности в полном объеме;

- соблюдать сроки ежегодного технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

- обеспечить выполнение требований, установленных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410.

Исполнители:

___________________     ____________________   _________________________

(должность)                (подписи)               (Ф.И.О.)

─

С результатами ознакомлен:

Заказчик (собственник, пользователь)

___________________     ____________________   _________________________

(дата)                   (подписи)               (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Правилам

(рекомендуемый образец)

Протокол

_____________________________________________

(наименование метода неразрушающего контроля)

Дата проведения контроля ______________________________________________

Адрес объекта            ______________________________________________

номер квартиры (N подъезда)  ______________________________________________

Наименование организации ______________________________________________

Свидетельство об аттестации ЛНК      __________________________________

Заказчик (собственник, пользователь) __________________________________

Приборы, применяемые при проведении контроля

| Наименование прибора | Марка прибора | Заводской номер прибора | Свидетельство о поверке, срок следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты контроля:

| Наименование контролируемой величины | Номинальное значение контролируемой величины (по паспорту, проектной документации) | Фактическое (измеренное) значение величины | Заключение по результатам контроля |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнители:

___________________     ____________________   _________________________

(должность)                (подписи)               (Ф.И.О.)

Удостоверение от _________ N _________.

Приложение N 4
к Правилам

(рекомендуемый образец)

Согласовано:                                  Утверждаю

________________________                      __________________________

(заказчик)                                    (руководитель организации)

_____________                                 ______________

_____________ _______ г.                      ______________ ________ г.

Программа

проведения технического диагностирования

________________________________________________________________________

(наименование объекта)

________________________________________________________________________

(адрес объекта)

| Перечень видов работ | Исполнитель | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |

Программу составил

___________________     ____________________   _________________________

(должность)                (Подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение N 5
к Правилам проведения технического
диагностирования внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования,
утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 17 декабря 2013 г. N 613

(рекомендуемый образец)

Согласовано:                                  Утверждаю:

________________________                      __________________________

(заказчик)                                    (руководитель организации)

_____________                                 ______________

_____________ _______ г.                      ______________ ________ г.

Дефектная ведомость

по результатам технического диагностирования

________________________________________________________________________

(наименование объекта)

________________________________________________________________________

(адрес объекта)

| N п/п | Наименование газового оборудования (место расположения) | Выявленная неисправность | Рекомендации по устранению | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнители:

___________________     ____________________   _________________________

(Должность)                (Подпись)               (Ф.И.О.)

Дата исполнения: _______